Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут  ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Лабораторна робота № 6

з курсу: «Розробка програмного забезпечення мобільних пристроїв»

Виконала:
студентка 4-го курсу,
групи ТВ-з21
Гуцило Софія Романівна

Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/sofiahutsulo/PW06TV-z21_HSR.git

Перевірив:

Недашківський О.Л.

Київ 2025/2026

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є вивчення та практичне застосування методу упорядкованих діаграм для розрахунку електричних навантажень цехової мережі, а також набуття навичок реалізації інженерних розрахунків у вигляді мобільного програмного застосунку.

Завдання

- Ознайомитися з методом упорядкованих діаграм для розрахунку електричних навантажень.

- Виконати розрахунок навантажень для груп електроприймачів (ШР) відповідно до контрольного прикладу.

- Реалізувати мобільний калькулятор, який автоматизує розрахунок:

  - коефіцієнта використання,

  - ефективної кількості електроприймачів,

  - розрахункових активної, реактивної та повної потужностей,

  - струмів окремих електроприймачів і груп.

- Виконати розрахунок відповідно до варіанту.

- Проаналізувати отримані результати та зробити висновки.

Дані для варіанту 2

Для варіанту 2 використовуються ті самі вихідні дані, що і в контрольному прикладі, за винятком трьох параметрів, які змінюються відповідно до таблиці варіантів:

- для шліфувального верстата номінальна потужність змінена на
 Pн = 21 кВт;

- для полірувального верстата коефіцієнт використання прийнято
 КВ = 0,22;

- для циркулярної пили (13) коефіцієнт реактивної потужності прийнято
 tgφ = 1,56.

Усі інші параметри залишаються такими самими, як у контрольному прикладі.

Теоретичні відомості

Метод упорядкованих діаграм застосовується для визначення розрахункових електричних навантажень шляхом урахування реального режиму роботи електроприймачів. Основними розрахунковими величинами є активна, реактивна та повна потужності, а також струми навантаження.

Для окремого електроприймача струм визначається за формулою:

Ip​=n⋅Pn / 3​⋅Un​⋅cosφ⋅ηn​​​

Груповий коефіцієнт використання:

Kv​=∑(n⋅Pn​⋅Kv​) / ∑(n⋅Pn​)

Ефективна кількість електроприймачів:

ne​=(∑(n⋅Pn​))2 / ∑(n⋅P2​/n)​

Розрахункові потужності:

Pp​=Kp​⋅∑(n⋅Pn​⋅Kv​)

Qp​=Kq​⋅∑(n⋅Pn​⋅Kv​⋅tgφ)

Sp​=Pp2​+Qp2​

Груповий струм визначається за формулою:

Ip​=Pp / Un​​​

Реалізація програмного забезпечення

Для виконання лабораторної роботи було використано середовище Android Studio та мову програмування Kotlin. Застосунок реалізовано з використанням XML-розмітки та класу MainActivity.

У програмі передбачено два режими роботи:

- контрольний приклад;

- розрахунок для варіанту №2.

Користувач може обрати режим, після чого виконати автоматичний розрахунок

Аналіз та коментар результатів

Результати для ШР1

У результаті розрахунків для ШР1 було визначено сумарні значення потужностей, коефіцієнт використання та ефективну кількість електроприймачів. Отримані значення відповідають результатам, наведеним у контрольному прикладі, з урахуванням змінених параметрів варіанту №2.

Результати для цеху в цілому

Під час розрахунку навантаження цеху враховано навантаження від трьох шин розподілу, а також великі електроприймачі. Отримані значення активної, реактивної та повної потужностей є логічними та узгоджуються з методикою розрахунку.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено мобільний калькулятор для розрахунку електричних навантажень цехової мережі методом упорядкованих діаграм. У процесі роботи я закріпила навички визначення розрахункових потужностей та струмів електроприймачів, а також навчилась застосовувати коефіцієнти, що враховують реальні режими роботи обладнання.